OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn:

Remont i przebudowa pomieszczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w lokalizacji

ul. Herberta 21 – część C, w ramach projektu „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane,  w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA,

Działanie 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Część C - Przebudowa z rozbudową bloku C na potrzeby Apteki Szpitalnej oraz przebudowa pomieszczeń na parterze bloku B na potrzeby Banku Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej,                                                                                                                                     Zakres robót:                                                                                                                                                            - roboty rozbiórkowe (wszystkie branże),                                                                                                              - roboty konstrukcyjno-budowlane (przebudowa, nadbudowa i rozbudowa seg. C, roboty remontowe i wykończeniowe),                                                                                                                                                    - instalacje: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji                                                                                   - instalacje elektryczne (WLZ, tablice, oświetlenie, gniazda wtykowe, siłowa, sterowanie urządzeniami, sygnalizacja p.poż, okablowanie strukturalne, system monitoringu wizyjnego, kontroli dostępu, itp.),                                                                                                                                               - Dostawa i montaż windy (2 przystanki, kabina nieprzelotowa, udźwig 1 600 kg).                        Powierzchnia objęta przebudową, nadbudową, rozbudową, remontem, to: dla Apteki  ok. 1337m², dla Banku Krwi ok. 128 m².

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Przedmiaru robót Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla apteki szpitalnej, Dział 6, URZĄDZENIA:

PARAMETRY OBLIGATORYJNE

poz. 284. KOMORA LAMINARNA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI – 1 KPL.

1. Urządzenie fabrycznie nowe (co najmniej 2018), nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2. Komora laminarna, certyfikowana do pracy	z cytostatykami.

Maksymalne wymiary zewnętrzne komory:

1. szerokość  max. 1370 mm

2. głębokość max. 840 mm

3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem:  max. 2300 mm

Minimalne wymiary przestrzeni roboczej:

4. szerokość: min. 1250 mm

5. głębokość: min. 580 mm

6. wysokość: min. 600 mm

Zasilanie 230V, 50Hz

Waga max. 350 kg

3.Szyby boczne i szyba frontowa bez obramowania, ze szkła wielowarstwowego bezpiecznego

4. Stabilna konstrukcja ze stali:

- powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A)

- obudowa z blachy stalowej powleczonej proszkiem

5. Blat roboczy podzielony na segmenty, zbudowany ze stali szlachetnej:

-  wymiar całkowity minimum 1250 x 600 mm

- wymiar użytkowy (szer. x głęb.) min. 1200 x 440 mm – maksymalny wymiar pojedynczego segmentu 320 x 500 mm

-  możliwość dezynfekcji w autoklawie,

- stabilna konstrukcja, odporna na wibracje (RMS ≤5μm),

6. Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie z możliwością otwarcia do  min.  400 mm   i całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej

7. System 3-filtrowy HEPA, w tym filtr główny jak bezpośrednio pod blatem roboczym, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie pracy i wymiany

8. Wymiana filtrów HEPA bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia

9. Zabezpieczenie filtrów urządzenia przed zanieczyszczeniem płynem rozlanym wewnątrz komory (brak konieczności każdorazowej wymiany filtrów w przypadku takiego zdarzenia)

10. Wszystkie filtry HEPA muszą odpowiadać klasie H14 odnośnie EN 1822-1

11. Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza wtórnego

12. Sterowana czujnikiem, elektroniczna regulacja wentylatora

13. Dostęp do obsługi urządzenia (włączania, przełączania i wyłączania) tylko przez autoryzowany

14. Praca komory możliwa w następujących regulowanych automatycznie trybach pracy:

- normalny (,,pracy"),

- czyszczący (codzienne mycie i dezynfekcja komory)

- spoczynkowy ("stand-by")

15. Prędkość przepływu zgodna z GMP, potwierdzona w certyfikacie przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikująca

16. Gniazdka elektryczne 230V  w przestrzeni roboczej -minimum 2 (na ścianie tylnej)

17. Podświetlany wyświetlacz poza przestrzenią roboczą  pokazujący:

- bieżący czas i datę,

- czas pracy komory laminarnej,

- temperaturę w przestrzeni roboczej,

- wilgotność w przestrzeni roboczej,

18. Monitorowanie z wykorzystaniem technik mikroprocesorowych:

- pozycji szyby frontowej,

- zaopatrzenia w powietrze,

- strumienia powietrza wejściowego,

- przepływu wypierającego

- stopnia zużycia filtrów HEPA

19. 24-godzinny akumulatorowo buforowany alarm w razie awarii sieci.

20. Możliwość wyboru wysokości blatu roboczego na poziomie 680-950 mm na etapie instalacji urządzenia

21. Możliwa pionowa, przechylona do tyłu lub do przodu pozycja siedząca

22. W każdej pozycji musi być możliwe wyciągnięcie, nóg przez operatora - wolna przestrzeń na poziomie  kolan minimum 300 mm i na poziomie stóp minimum 700

23. Pochylona o 10° (± 20%) szyba frontowa

24. Powierzchnia przeznaczona na ręce i powierzchnia	robocza znajdują się na tej samej wysokości.

25. Przedramiona operatora oparte na blacie nie powodują zakłóceń przepływu powietrza w kurtynie (praca bez stosowania podpór na ręce).

26. Wszystkie przyciski znajdują się poza przestrzenią roboczą muszą być w zasięgu wzroku i łatwo dostępne dla operatora z pozycji siedzącej centralnej

27. Poziom hałasu poniżej 57 dB(A)

28. Moc oświetlenia w przestrzeni roboczej regulowana przez użytkownika w zakresie min. 0-1000 lx

29. Złącza komputerowe w przestrzeni roboczej umożliwiające podłączenie wagi i urządzeń peryferyjnych, celem wysyłania danych do zewnętrznego systemu edytującego dane – minimum USB x  2 sztuki

30. Zintegrowany monitor min. 21" w formacie 16:9

31. Sonda izokinetyczna (1 szt.), zintegrowana w przestrzeni roboczej, z wyjściem po stronie zewnętrznej umożliwiająca podłączenie do dowolnego licznika cząstek i monitorowanie klasy czystości powietrza w przestrzeni roboczej - ciągłe monitorowa-nie cząstek.

35. Urządzenie energooszczędne, zużycie prądu w trybie praca (prędkość zgodna z GMP)  poniżej 300 W/h

36. Aktualny tryb/stan pracy i alarm w przypadku niebezpiecznych warunków łatwo rozpoznawalny przez operatora i widoczny dla innych pracowników, również z boku i z dużej odległości

37. Sygnalizacja optyczna i akustyczna zakłóceń w strumieniu powietrza w obszarze frontowym komory

38. Funkcja „Auto-on-Off” dla podniesienia energooszczędności

Poz. 285 KOMORA LAMINARNA Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA DO PRZYGOTOWYWANIA ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO – 2 KPL.

1. Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji co najmniej 2018), nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nierekondycjonowane;

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2. Wolnostojąca  komora laminarna gwarantująca ochronę preparatu

3. Przepływ powietrza - pionowy, laminarny, prędkość robocza  0,45m/s+/-20%

4. Alarm optyczny i akustyczny zbyt niskiej prędkości przepływu

5. Możliwość uregulowania prędkości przepływu do prawidłowej wartości  przez użytkownika

6. Klasa czystości powietrza - klasa A wg EU GMP

7. Ilość filtrów -  min. dwa, w tym filtr wstępny i filtr absolutny

8. Filtr HEPA – klasy min. H 14 z indywidualnym     certyfikatem efektywności filtrowania

9. Oświetlenie przestrzeni roboczej – min. 800 Lux

10. Poziom natężenia dźwięku - max. 58 dB(A)

11. Zasilanie - 230 V, 50 Hz

12.  Maksymalne wymiary  zewnętrzne:

-szerokość  1640  mm

- wysokość  2300 mm

-głębokość  710 mm

13. Minimalne wymiary przestrzeni roboczej:

-  szerokość   1550

-  wysokość    900 mm

- głębokość   625 mm

14. Ściany boczne i ściana tylna: przezroczysty poliwęglan

15. Możliwość wyprowadzenia kabli zasilających i komputerowych przez szczeliny wzdłuż tylnej ściany  komory

16. Pręt ze stali nierdzewnej do zawieszania worków

17. Elektroniczny panel kontrolno – sterowniczny ze wskaźnikiem stanu  filtra HEPA (sprawny / do wymiany)

18.  Gniazdo elektryczne do podłączenia narzędzi używanych w komorze aktywowane z panela sterowniczego

19. Blat roboczy ze stali nierdzewnej

poz. 286 III. NASTOŁOWY NABLATOWY WYCIĄG LABORATORYJNY – 2 KPL.

do pracowni cytostatyków – 1 kpl

1.Wyciąg nablatowy laboratoryjny, fabrycznie nowy (rok produkcji co najmniej 2018), gwarantujący ochronę pracowników bez potrzeby podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2. Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu:

szerokość: 1000 mm

głębokość: 600 mm

wysokość: 1200 mm

3.Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu:

szerokość: 950 mm

głębokość: 550 mm

wysokość: 600 mm

4. Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu

5. Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min. 500 m3 powietrza/godz

6. System filtrów obejmujący :

* filtr wstępny

*  filtr absolutny HEPA klasy min. H13

*  filtr węglowy o wadze min. 5 kg

7. Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji

8. Poziom natężenia dźwięku max. 58dB(A)

9. Możliwość regulacji siły ciągu przez użytkownika

10. Wyciąg wyposażony w  panel sterowania obejmujący:

* minimum 5-ciostopniowa  regulacja prędkości przepływu powietrza

•	licznik czasu działania

•	wyłącznik oświetlenia

•	oświetlenie: fluorescencyjne min. 15 W

•	miernik różnicy ciśnienia

11.Waga urządzenia max. 75 kg

do pracowni żywienia pozajelitowego  - kpl

1. Wyciąg nablatowy laboratoryjny, fabrycznie nowy (rok produkcji co najmniej 2018), gwarantujący ochronę pracowników bez potrzeby podłączenia do odprowadzenia zewnętrznego

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2. Maksymalne wymiary zewnętrzne wyciągu:

szerokość: 700 mm

głębokość: 600 mm

wysokość: 1200 mm

3. Minimalne wymiary wewnętrzne wyciągu:

szerokość: 625 mm

głębokość: 550 mm

wysokość: 600 mm

4. Obudowa: blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z poliwęglanu

5. Wbudowany wentylator o zmiennej mocy obrotów, wydajność min. 500 m3 powietrza/godz

6. System filtrów obejmujący :

* filtr wstępny

*  filtr węglowy o wadze min. 5 kg

7. Powierzchnie wyciągu łatwe do mycia i dezynfekcji

8. Poziom natężenia dźwięku max. 58dB(A)

9. Możliwość regulacji siły ciągu przez użytkownika

10. Wyciąg wyposażony w  panel sterowania obejmujący:

* minimum 5-ciostopniowa  regulacja prędkości przepływu powietrza

•	licznik czasu działania

•	wyłącznik oświetlenia

•	oświetlenie: fluorescencyjne min. 15 W

•	miernik różnicy ciśnienia

11.Waga urządzenia max. 50 kg

poz. 287. ŚLUZA MATARIAŁOWA – 4 KPL.

1. Śluza materiałowa (rok produkcji co najmniej 2018) z kompletnym, niezależnym systemem wentylacji wnętrza wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2. Praca wentylatora w systemie ciągłym

3. Zamek elektromagnetyczny gwarantujący hermetyczne zamkniecie,

4. Brak możliwości otwarcia obu drzwi równocześnie

5. Klasa czystości powietrza w komorze roboczej śluzy – klasa B wg EU GMP

6. Ilość filtrów - dwa, w tym filtr wstępny i filtr HEPA

7.  Filtr HEPA – klasa H 14  wg EN 1822  z indywidualnym  certyfikatem efektywności filtrowania

8.  Zasilanie - 230 V, 50 Hz, max. 0,15 kW

9. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi na wypadek przerwy w dostawie prądu

10.  Wymiary maksymalne, zewnętrzne do otworu w ścianie:

- szerokość max. 680 mm,

- wysokość max. 820 mm

11. Waga max. 70 kg

12. Wymiary min. komory wewnętrznej: 500 x 500 x 500 mm er. x wys. głęb.)

poz. 288. WOLNOSTOJĄCA ZGRZEWARKA DO SZCZELNEGO ZAMYKANIA ODPADÓW CYTO I ZAKAŹNYCH – 1 KPL.

1/ Urządzenie do szczelnego zamykania/zgrzewania odpadów cytotoksycznych, zwiększające bezpieczeństwo  i higienę pracy poprzez eliminację parowania odpadów cytotoksycznych (rok produkcji co najmniej 2018)

Producent:…………………………..

Model/ typ:………………………….

Rok produkcji: ………………………..

Miejsce produkcji: ………………...

2/  Obudowa ze stali szlachetnej, odporna na stałe działanie środków dezynfekcyjnych

3/  Wymiary urządzenia: wysokość  865-1085 mm (wysokość do regulacji przez Użytkownika)

4/ Urządzenie zgrzewające zainstalowane na mobilnej ramie (system obrotowych kół)  o regulowanej wysokości  całkowitej  w zakresie 865 – 1085 mm od poziomu podłogi  (500-725 mm od poziomu podstawy pojemnika do dolnej krawędzi obudowy)

5/ Możliwe wstawienie pojemnika na odpady o pojemności 60 litrów

6/ Szczęki zgrzewające obsługiwane poprzez przycisk nożny

7/ Urządzenie wyposażone w automatyczny podajnik folii - po zgrzaniu danej porcji odpadów pakiet zostaje przesunięty w dół    a automatyczny podajnik folii przesuwa rękaw przygotowując kolejną sekcję do zgrzania po wrzuceniu odpadów i naciśnięciu pedału;

8/ Zasilanie 230 V / 50 Hz

9/ Urządzenie  przystosowane do zgrzewania rękawów foliowych o  obwodzie 114 cm i długości 32 mb/rolka.

10/ Trwałość spawu i folii – maksymalnie 7 dni

Oświadczam, iż zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wyspecyfikowane powyżej parametry oraz posiadają wszystkie wymagane certyfikaty, deklaracje i świadectwa

Miejscowość, data.............................................          	…...….........................................                                                                                                                                  			   				  (pieczęć i podpis Wykonawcy)